信息发布审批表

| 发布平台 | 网站 | 内容主体 | 二次需求公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用超纯水系统耗材一批采购项目二次需求公告 - 项目名称：医用超纯水系统耗材一批 - 二、公告期限：2024.12.30-2025.1.3 - 三、采购内容：消毒供应室采购超纯水系统耗材一批，适配在用的美雅洁MAG-RO2000超纯水系统。 - 四、项目执行方案：在公示期内，有意向供应商根据供水要求提交报名资料，进行现场谈价。 - 五、采购单位名称：六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院） - 六、项目联系人：严江 联系电话：18785868864 - 七、报名资料、项目要求见附件。 |  |  |  |
| 科室负责人审核 □同意 □不同意 上述内容在发布平台公布 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管领导审核意见 □同意 □不同意 上述内容在发布平台公布 签名： 年 月 日 |  |  |  |

附件：

报名资格：①有效的企业营业执照副本复印件；②有效的法定代表人身份证正反面复印件；③法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；④报价表（单独密封封装）需包含以下内容：耗材名称、规格型号、单价、数量、金额。；⑤以上材料要求提供复印件的均需加盖公章，材料合格方能报名。

项目要求：

1.反渗透产水标准：符合中华人民共和国卫生行业标准（WS310.1-2016）《医院消毒供应中心第 1 部分 管理规范》要求，电导率≤5μS/cm（25℃室温），蒸发残留≤10mg/L，氧化硅（SiO2）≤1mg/L，铁≤0.2mg/L，耗材自更换之日起质保期至少一年（或以上）。

2.反渗透产水水量：≥2.0T/H；

3.溶解盐清除率≥97%，细菌病毒去除率≥99%

4.项目完成后需水样第三方送检一次，并提供水样检测报告，证明满足上述产水要求。

5.项目实施后，若达不到上述产水要求，视为中标资格无效，项目实施涉及的耗材由供应商自行承担。按报价低到高的顺序，顺延至第二家进行项目谈价，以此类推。

6.谈判前可自行前往看擦设备情况，本次谈价为一次性包干谈价，包含设备其他细小故障维修保养、老化管道更换等，不另计费。