附件：

报名资格：①有效的企业营业执照副本复印件；②有效的法定代表人身份证正反面复印件；③法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；④报价表（单独密封封装）需包含以下内容：耗材名称、规格型号、单价、数量、金额。；⑤以上材料要求提供复印件的均需加盖公章，材料合格方能报名。

项目要求：

1.反渗透产水标准：符合中华人民共和国卫生行业标准（WS310.1-2016）《医院消毒供应中心第 1 部分 管理规范》要求，电导率≤5μS/cm（25℃室温），蒸发残留≤10mg/L，氧化硅（SiO2）≤1mg/L，铁≤0.2mg/L，耗材自更换之日起质保期至少一年（或以上）。

2.反渗透产水水量：≥2.0T/H；

3.溶解盐清除率≥97%，细菌病毒去除率≥99%

4.电导率表一支

5.项目完成后需水样第三方送检一次，并提供水样检测报告，证明满足上述产水要求。

6.项目实施后，若达不到上述产水要求，视为中标资格无效，项目实施涉及的耗材由供应商自行承担。按报价低到高的顺序，顺延至第二家进行项目谈价，以此类推。

7.谈判前可自行前往看擦设备情况，本次谈价为一次性包干谈价，包含设备其他细小故障维修保养、老化管道更换等，不另计费。